ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР
59643—
2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Руководство по проектированию, монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский
ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 796-ст

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. No 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об
изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — е ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.fu)

©Оформление. ФГБУ «РСТ». 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения 	1

- Нормативные ссылки 	1

- Термины и определения	2

- Руководство по проектированию	3

- Требования к монтажу 	4

- Техническое обслуживание 	6

- Методы испытаний 	10

Приложение А (рекомендуемое) Типовой регламент технического обслуживания ВПВ	15

Библиография	17

ж W

ж

,«Z

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.
Методы испытаний на работоспособность

Internal fire fighting water supply. Design. installation, maintenance and repair guide. Performance lest methods

Дата введения — 2021—09—15

- Область применения

Настоящий стандарт является руководством по проектированию, монтажу, эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию, ремонту и методам испытаний на работоспособность внутреннего противопо-
жарного водопровода (ВПВ).

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 53279 Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические тре-
бования. Методы испытаний

ГОСТ Р 53331 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования.
Методы испытаний

ГОСТ Р 57839 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на про-
ектирование. Общие требования

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопро-
вод. Нормы и правила проектирования

СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования — на официальном свите Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информацион-
ному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на кото-
рый дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без за-
мены. то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту
осыпку. Сведения о действии сводов правил можно проверить на официальном сайте МЧС России и/или Минстроя
России.

Издание официальное

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - внутренний противопожарный водопровод; 8ПВ: Совокупность трубопроводов и техни-
ческих средств, обеспечивающих подачу огнетушащего вещества к пожарным запорным клапанам по-
жарных кранов и/или пожарным запорным клапанам сухотрубов.

  - водоотдача ВЛВ (пожарного крана): Способность ВПВ (пожарного крана) обеспечить нор-
мативные и/или проектные значения расхода, давления и высоты компактной части струи.

  - высота компактной части струи: Условная высота вертикальной водяной струи, равная 0.8
от видимой высоты вертикальной струи.

  - диафрагма: Круглая, как правило, пластина с калиброванным центральным отверстием,
которая устанавливается на трубопроводе, перед пожарным краном или на входе ручного пожарного
ствола для ограничения объемного/массового расхода воды.

  - диктующий пожарный кран: Наиболее высоко расположенный и/или удаленный от водо-
питателя пожарный кран, гидравлическое сопротивление трубопроводной сети до которого имеет наи-
большее значение по сравнению с другими пожарными кранами.

  - запорный клапан: Запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана.

  - исправность пожарного клапана: Возможность перемещения вручную (без дополнитель-
ных технических средств) затвора клапана из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи че-
рез затвор клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана
и соответствие диаметра диафрагм проектным данным.

  - клапан пожарного крана: Запорный клапан, который входит в комплект пожарного крана и
предназначен для открытия потока воды в пожарном кране.

  - насосный агрегат (пожарный насос): Агрегат, состоящий из насоса и приводящего двигате-
ля. соединенных между собой.

  - насосная станция Помещение, в котором располагается одна или несколько насосных
установок.

  - насосная установка: Совокупность насосных агрегатов, технических средств гидравличе-
ской обвязки и системы управления, смонтированных по определенной схеме.

  - опуск: Вертикальный водопровод ВПВ с присоединенными к нему пожарными кранами, по
которому вода подается сверху вниз.

  - пожарный кран; ПК: Совокупность технических средств, состоящая из пожарного запорного
клапана, установленного на отводе стояка или опуска, пожарного рукава (рукавной катушки) и ручного
пожарного ствола.

  - пожарный шкаф: Шкаф, предназначенный для размещения и обеспечения сохранности
технических средств пожарного крана.

  - работоспособность внутреннего противопожарного водопровода: Способность ВПВ
сохранять исправное состояние и обеспечивать нормативные н/или проектные значения расхода при
минимальном давлении во внешней магистральной сети (в период суток, когда в здании наблюдается
наибольшее водопотребление).

  - ремонт: Комплекс технических операций и организационных действий по восстановлению
исправного или работоспособного состояния объекта и восстановлению объекта или его составных
частей.

  - ручной пожарный ствол: Устройство, предназначенное для формирования и направления
сплошной или распыленной струи воды или воздушно-механической пены низкой кратности для борь-
бы с пожарами.

  - совмещенный ВПВ: ВПВ. объединенный частью трубопроводной сети с хозяйственно-пи-
тьевым водопроводом, и/или производственным водопроводом, и/или водопроводом автоматической
установки пожаротушения (АУП).

  - специализированная организация: Организация или специализированное подразделение
объекта, имеющие лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому облужи-
ванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - стояк: Вертикальный трубопровод ВПВ с присоединенными к нему пожарными кранами, по
которому вода подается снизу вверх.

  - техническое обслуживание: Комплекс организационных мероприятий и технических опе-
раций. направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероят-
ности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании.

  - техническое освидетельствование: Комплекс проводимых технических мер. направлен*
ных на установление фактического состояния в целях подтверждения работоспособности и соответ*
ствия безопасности внутреннего противопожарного водопровода в процессе эксплуатации для продле*
ния срока службы.

- Руководство по проектированию

  - Процессу проектирования предшествует сбор информации об объекте защиты, которая явля-
ется основой для разработки задания на проектирование по ГОСТ Р 57839.

  - Анализ пожарной опасности производственных объектов осуществляется в соответствии со
ст. 95 [1].

  - Проектирование ВП8 должно осуществляться в соответствии:

- с заданием на проектирование:

- нормами и правилами проектирования, изложенными в СП 10.13130.2020 и других отраслевых
и ведомственных документах или специальных технических условиях, в которых описаны требования
к проектированию ВПВ;

- настоящим стандартом;

- договором на выполнение работ;

• технической документацией заводов-изготовителей технических средств ВПВ в части, не проти-
воречащей настоящему стандарту, а также нормативным документам по проектированию.

  - Проектирование ВПВ осуществляется на основе архитектурных чертежей, переданных испол-
нителю заказчиком. Помимо архитектурных чертежей, заказчик обязан передать информацию о других
инженерных системах, категориях помещений, пределах огнестойкости конструкций, сведения о про-
ектном количестве людей, объеме и характеристиках горючей нагрузки.

  - Ответственность за достоверность переданных исполнителю архитектурных чертежей, рабо-
чей документации по смежным инженерным системам и иной информации несет заказчик.

  - Ответственность за полноту сбора исходных данных и правильность принятых проектных ре-
шений несет главный инженер проекта.

  - Документация на систему ВПВ разрабатывается в две стадии в случаях, регламентированных
[2]. в остальных случаях разрабатывают рабочую документацию.

При двухстадийной разработке технические решения, принятые в рабочей документации, долж-
ны соответствовать проектной документации. Проектную и рабочую документацию рекомендуется осу-
ществлять силами одного и того же разработчика.

  - Проектную (рабочую) документацию оформляют в соответствии с ГОСТ Р 21.101.

  - Алгоритм работы ВПВ допускается приводить в общих указаниях на листе общих данных или
в пояснительной записке. Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, текстовом виде
или комбинировано.

  - При разработке рабочей документации допускается не указывать точное расположение тех-
нических средств ВПВ при условии указания информации по допускам. При этом указывают все необ-
ходимые допуски, предусмотренные нормативными документами по проектированию для конкретного
технического средства.

  - Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим
средствам, установленным на больших высотах и т.п., в процессе дальнейшей эксплуатации.

  - Внесение изменений в проектную (рабочую) документацию следует выполнять в соответ-
ствии с ГОСТ Р 21.101.

  - Экспертиза и/или согласование проектной документации органами экспертизы или надзора
осуществляются в установленном законодательством порядке. Запрещается передача разработанной
документации в монтаж без проведения экспертизы и/или согласования, если таковые предусмотрены
законодательством. Заказчик вправе предъявлять дополнительные требования по согласованию раз-
работанной документации.

  - Проектная (рабочая) документация должна быть передана в работу монтажной организации
актом передачи (в свободной форме) либо иным задокументированным способом. В случаях наличия
единого договора на выполнение проектных и монтажных работ передача проектной (рабочей) доку-
ментации может осуществляться на условиях, описанных в договоре.

  - Технические решения, изложенные в проектной (рабочей) документации, должны соответ-
ствовать СП 10.13130.2020 в редакции, действующей на момент передачи документации в монтаж.

  - На основе рабочей документации разрабатывают проект производства работ.

  - В состав проекта производства работ входят:

- титульный лист:

. содержание:

- общие сведения по объекту:

- пояснительная записка;

■ ведомость объемов работ и трудозатрат.

- Требования к монтажу

  - Общие положения

    - Монтаж ВПВ выполняется в соответствии;

- с настоящим стандартом;

- договором на выполнение монтажных и пусконаладочных работ;

- прошедшей экспертизу и утвержденной проектной (рабочей) документацией;

- технической документацией изготовителей технических средств ВПВ в части, не противореча-
щей настоящему стандарту и проектной (рабочей) документации, а также нормативным документам по
проектированию;

- технологическими картами на выполнение монтажа технических средств или линий связи.

Монтаж ВПВ может выполняться в соответствии с проектной документацией, если объем изло-
женной информации достаточен для выполнения монтажных работ. В иных случаях монтаж ВПВ вы-
полняется в соответствии с рабочей документацией.

В состав работ, рассматриваемых технологической картой на монтаж, должны входить:

- организация монтажных работ (подготовительные работы);

- входной контроль;

- материально-технические ресурсы;

- технология выполнения монтажных работ;

- приемка монтажных работ.

Пусконаладочные работы и сдача смонтированных технических средств заказчику являются не-
отъемлемой частью монтажных работ. При необходимости пусконаладочные работы могут выполнять-
ся по отдельному договору

    - Монтажные работы должны осуществляться специализированными организациями.

  - Организация монтажных работ (подготовительные работы)

    - К производству работ по монтажу технических средств ВПВ приступают в сроки, предусмо-
тренные договором. При этом монтажная организация проводит следующую подготовительную работу:

- принятие и изучение проектной (рабочей) документации;

- принятие строительной готовности объекта, подписание акта строительной готовности объекта
(в свободной форме);

- проверка наличия электрического освещения в эоне монтажа;

- изготовление строительных металлоконструкций;

- принятие технических средств и материалов, подлежащих монтажу, в количестве и номенклату-
ре предусмотренных проектной (рабочей) документацией.

    - При приеме проектной (рабочей) документации монтажная организация обязана проверить
ее комплектность, наличие штампа «Разрешено к производству*» и утверждающую подпись ответствен-
ного представителя заказчика с указанием даты, заверенные печатью.

    - На объектах, принимаемых для выполнения монтажных работ, должны быть выполнены
строительные работы, предусмотренные к этому времени графиком или календарным планом произ-
водства работ, в том числе:

- обеспечены условия безопасного производства монтажных работ, отвечающие санитарным и
противопожарным нормам, правилам охраны труда;

- проложены постоянные или временные сети, подводящие к объекту электроэнергию, с устрой-
ствами для подключения электропроводок потребителей:

- выполнены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами для производства монта-
жа проемы, отверстия, штробы. борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках и пере-
крытиях. а также установлены в них закладные устройства.

    - При проведении монтажных работ отступления от проектной (рабочей) документации долж-
ны быть согласованы с организацией — разработчиком проектной (рабочей) документации с внесени-
ем изменений в нее в соответствии с ГОСТ Р 21.101.

    - Технические средства и материалы следует доставлять на объект в упаковке, предусмо-
тренной производителем и защищающей от повреждений в процессе транспортирования и хранения и
имеющей необходимую маркировку.

    - Не допускается хранить технические средства и материалы на объекте до начала монтажа,
если не обеспечены необходимые места и условия хранения.

    - Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организа-
цией согласно требованиям СП 246.1325600.2016. а технический надзор — силами заказчика.

  - Входной контроль

    - При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте необходимо выпол-
нить его проверку (входной контроль). Проверку проводят до выполнения монтажных работ, и она вклю-
чает в себя:

- проверку соответствия (марок и моделей) и количества поставленных технических средств и
материалов проектной (рабочей) документации;

- проверку отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии,
оплавления и т.п.);

• проверку комплектности технических средств;

- проверку даты изготовления.

При необходимости технические средства могут быть проверены на работоспособность в объеме,
определяемом договором на выполнение монтажных работ.

    - Монтаж технических средств и материалов с выявленными нарушениями не допускается.
При необходимости монтажные работы могут быть приостановлены в полном объеме до устранения
нарушений.

    - Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля
оформляется актом (в свободной форме).

  - Хранение технических средств ВЛВ, приборов, арматуры, оборудования и расходных
материалов

    - Режимы хранения и транспортирования комплектующих элементов и расходных материа-
лов определяются требованиями прилагаемой сопроводительной документации.

    - Изделия и материалы с истекшими сроками гарантийных обязательств допускаются в мон-
таж только по согласованию с разработчиком и изготовителем.

  - Общие требования к монтажу ВПВ

    - Монтаж сборочных блоков, трубопроводов, технических средств ВПВ проводится в строгом
соответствии с проектом с учетом требований настоящего стандарта. [3]. СП 75.13330.2011.

    - Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмотренного
условиями эксплуатации трубопроводов производят с соблюдением мер. обеспечивающих их сохран-
ность при этих температурах.

    - Технический надзор и контроль за соответствием монтажных работ разработанной докумен-
тации осуществляет заказчик и главный инженер проекта.

    - Монтаж и наладку ВПВ должны выполнять специализированные организации.

    - В соответствии с требованиями по промышленной безопасности при монтаже рекомендует-
ся использовать стандартный инструмент.

    - Соединение технических средств ВП8 между собой и крепление их на стенах или фунда-
ментах должно проводиться стандартизованными и нормализованными крепежными деталями.

    - Материальную ответственность за сохранность смонтированных средств ВПВ. монтажа от-
дельных элементов и систем возлагается на заказчика.

    - В случае невозможности выполнения проектных решений, а также в случае обнаружения
при проведении монтажных работ несоответствия принятых проектных решений действующим нор-
мативным документам по пожарной безопасности или в случае невозможности выполнить проектные
решения при монтаже подрядчик обязан уведомить об этом заказчика и проектную организацию. После
этого должно быть принято решение об изменении (доработке) проектной документации и решение о
приостановлении или продолжении работ по монтажу.

    - Завершение монтажных работ оформляется актом, в котором указывается разрешение на
проведение испытаний.

  - Монтаж насосных агрегатов

    - Монтаж насосных агрегатов (далее по тексту оборудования) необходимо выполнять в соот-
ветствии с проектной документацией. (4] и технической документацией изготовителей.

    - Перед началом монтажа необходимо проверить готовность фундаментов под оборудование
для его установки. Результаты проверки оформляются актом.

    - При монтаже вертикальных насосов необходимо обеспечить:

- вертикальность общей линии осей сопряженных валов насоса, промежуточного вала и электро-
двигателя:

- требуемые зазоры между ротором и статором электродвигателя, а также в подшипниках насоса
и электродвигателя.

    - После окончания центровки и соединения полумуфт валов насосных агрегатов необходимо
проверить возможность свободного вращения вала — вал насоса должен проворачиваться вручную
свободно без заеданий.

    - Присоединение трубопроводов и арматуры к насосу следует производить только после
штатной установки и крепления насосного агрегата на фундаментной плите/раме. Для присоединения
выходного/входного фланцев насоса использовать предусмотренные проектом компенсаторы.

    - Передача нагрузок от трубопроводов на патрубки оборудования не допускается.

    - К началу пуска или испытания насосных агрегатов следует:

а)	привести в рабочее состояние систему регулирования:

б)	удалить воздух из насосов и трубопроводов или создать вакуум на всасывание:

в)	проверить исправность запорной арматуры (закрывание и открывание) срабатывание защит-
ных устройств:

г)	заполнить насос и всасывающие трубопроводы перекачиваемой жидкостью;

д)	выполнить другие необходимые подготовительные мероприятия, указанные в руководстве или
инструкции по монтажу и пуску насосного агрегата.

  - Монтаж трубопроводов

    - Материал трубопроводов должен соответствовать требованиям проекта.

    - Монтаж трубопроводов ВПВ выполняют в соответствии с проектной и рабочей документа-
цией. СП 75.13330.2011, технической документацией изготовителя труб и утвержденным в установлен-
ном порядке проектом проведения работ.

    - При приемке в монтаж сборочных единиц, труб, элементов и других изделий, входящих в
трубопровод, необходимо визуальным осмотром (без разборки) проверить соответствие их требовани-
ям рабочей документации и комплектности.

    - Не допускается монтаж сборочных единиц, труб, деталей, других изделий, загрязненных,
поврежденных коррозией, деформированных, с поврежденными защитными покрытиями.

    - Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному в проектном положении
оборудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного на-
тяжения. Неподвижные опоры прикрепляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов
с оборудованием.

    - Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах
(шпильках) фланцевых соединений должны быть затянуты, сварные стыки заварены (при необходимо-
сти — термообработаны) и проконтролированы в соответствии с требованиями рабочей документации.

- Техническое обслуживание

  - Порядок приемки на техническое обслуживание

    - На техническое обслуживание принимаются ВПВ. принятые в эксплуатацию.

    - Принятию ВПВ на техническое обслуживание должно предшествовать первичное обследо-
вание, которое проводится с целью определения технического состояния ВПВ. Их соответствие про-
ектной документации включает следующие виды работ:

- проверку наличия технической документации;

- ознакомление с документацией;

- проверку соответствия монтажа проектной документации;

- внешний осмотр и проверку работоспособности, которая должна быть осуществлена при ислы*
таниях;

•определение технического состояния отдельных технических средств и ВПВ.

    - Испытания должны соответствовать программе испытаний, которая включает в себя про-
верку работоспособности ВПВ в полном объеме, с целью определения всех параметров.

    - Первичное обследование ВПВ проводит комиссия, назначенная приказом руководителя
объекта.

    - По результатам обследования ВПВ составляют акт первичного обследования ВПВ.

Примечание — Первичное обследование может не проводился в случае, когда монтаж и дальнейшее
техническое обслуживание выполняются силами одной специализированной организации, имеющей разрешение
на данный вид деятельности, а также если эксплуатирующая организация принимала участие в приемке ВПВ в
эксплуатацию.

  - Организация работ по техническому обслуживанию

    - Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специализированными орга-
низациями.

    - Наличие договора на техническое обслуживание со специализированной организацией не
снимает ответственности с администрации объекта за не выполнение требований настоящего стандарта.

    - При организации работ по техническому обслуживанию разрабатывают регламенты про-
ведения технического обслуживания ВПВ с учетом требования типового регламента (приложение А),
эксплуатационной документации на оборудование, а также графики проведения технического обслужи-
вания. Периодичность выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию должна быть
представлена в проектной документации. Регламент проведения технического обслуживания ВПВ ут-
верждается организацией—заказчиком технического обслуживания ВПВ.

    - Контроль за соблюдением регламентов технического обслуживания, своевременностью и
качеством их выполнения возлагается на должностное лицо, ответственное за эксплуатацию ВПВ.

    - В период выполнения работ по техническому обслуживанию, связанных с отключением
установок и (или) систем (их составных частей), руководство объекта обязано принять организационно-
технические мероприятия по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического
оборудования.

    - Проведенные работы по техническому обслуживанию фиксируют в журнале регистрации
работ по техническому обслуживанию ВПВ. Записи в журнале заверяют подписями представителя ор-
ганизации. осуществляющей техническое обслуживание и представителя организации-заказчика (от-
ветственного за эксплуатацию ВПВ).

    - Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять
ссылкой на пункты типовых регламентов.

    - При проведении технического обслуживания журнал хранят у лица, ответственного за экс-
плуатацию ВПВ на объекте.

    - Наличие гарантийных обязательств монтажно-наладочной организации на безотказную ра-
боту смонтированного оборудования не освобождает заказчика от организации проведения работ по
техническому обслуживанию.

    - Эксплуатационную документацию (журналы, акты, графики, протоколы) допускается вести
с помощью современных, специализированных автоматических электронных систем при условии за-
верения записей электронно-цифровой подписью.

6.3 Техническое освидетельствование

- Техническое освидетельствование ВПВ в целом на предмет возможности его дальнейшего
использования по назначению проводится;

- в случае предельного состояния системы;

- после изменений нормативных положений;

- при увеличении отказов, в результате чего эксплуатация системы не представляется возможной.

- Техническое освидетельствование проводится комиссией с участием представителей орга-
низации. эксплуатирующей ВПВ. и представителей специализированной организации. При необходи-
мости, по решению организации, эксплуатирующей ВПВ. к техническому освидетельствованию могут
быть привлечены представители других организаций.

- По результатам освидетельствования оформляют акт по форме, аналогичной приложе-
нию 12 (3).

- В зависимости от состояния ВПВ комиссия принимает следующие рекомендации:

- о ремонте отдельных частей ВПВ;

- продлении срока эксплуатации ВПВ и назначении срока следующего освидетельствования:

- модернизации ВПВ;

- замене ВПВ.

- На оборудование или ВПВ е целом, вышедшее из строя, должен быть составлен акт (де-
фектная ведомость) е произвольной форме.

- Все изменения проектного решения при модернизации системы следует согласовать с про-
ектной организацией в установленном порядке.

  - Техническое обслуживание ВПВ

    - Общие положения

      - Регламент технического обслуживания ВПВ разрабатывается специализированной орга-
низацией. Основными видами периодических работ по ТО являются внешний осмотр, инструменталь-
ный контроль и проверка работоспособности.

      - При внешнем осмотре определяется техническое состояние ВПВ отдельных технических
средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, ско-
лов. глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность
пломб и т.п.).

      - При инструментальном контроле определяется техническое состояние ВПВ и отдельных
технических средств измерительными средствами, номенклатура которых установлена соответствую-
щей документацией (подавлению, расходу и т.п.).

      - Техническое обслуживание технических средств ВПВ заключается в проверке их техниче-
ского состояния и работоспособности.

      - При проверке работоспособности ВПВ и отдельных технических средств определяется,
работоспособны они или неработоспособны, исправны или неисправны путем контроля выполнения
ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением. Проверку работоспособ-
ности ВПВ и их технических средств целесообразно совмещать с ремонтом или техническим обслужи-
ванием защищаемого помещения и технологического оборудования.

      - Ремонт и замена изношенных и поломанных деталей, смена прокладок и сальников, пере-
борка задвижек и кранов выполняют согласно плану-графику проведения регламентных работ и по
мере необходимости.

      - Все повреждения технических средств ВПВ. которые могут повлиять на надежность рабо-
ты ВПВ. устраняют незамедлительно.

      - При проведении ремонтных работ в помещении, в котором смонтированы технические
средства ВПВ. эти технические средства должны быть защищены от попадания на них штукатурки и
краски, обнаруженные после ремонта на технических средствах следы краски и раствора должны быть
удалены.

      - Не допускается подвешивать на трубопроводы ВПВ какое-либо оборудование или из-
делия.

      - Для обслуживания ВПВ должны привлекаться специалисты по эксплуатации и(или) ре-
монту трубопроводных систем зданий, систем электроснабжения и слаботочных систем из числа ра-
ботников специализированной организации.

    - Насосные установки

      - Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной станции
следует ежедневно осматривать и. при необходимости, очищать от пыли и грязи.

      - Насосные агрегаты (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной установки
не реже одного раза в месяц подвергают проверке;

- срабатывания в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

- перевода пожарных насосов из дежурного режима в резервный и наоборот;

- напряжения на основном и резервном источниках питания;

- на перевод пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение в автоматическом и
ручном режимах;

- давления подачи пожарного насоса;

- выдачи сигнализации о срабатывании насосной установки.

      - Ежегодно следует.

- проверять затяжку сальников, наличие смазки в подшипниках, правильность затяжки фунда-
ментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников, соединения трубопроводов на сторонах всасы-
вания и нагнетания с насосами, исправность муфт и их ограждений, заполнение водой трубопроводов
на стороне всасывания и самих насосов;

- проводить измерение сопротивления защитного заземления, окраску бака для залива насосов
водой (при необходимости).

      - Один раз в три года или с периодичностью, приведенной в техдокументации на насосный
агрегат:

- должна быть выполнена ревизия насосных агрегатов, во время которой устраняются все обна-
руженные изъяны;

- должно осуществляться измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

      - Запрещается уборка и протирка насосных агрегатов во время их работы.

    - Пожарные резервуары

      - Пожарные резервуары необходимо закрыть для доступа посторонних лиц и опломбиро-
вать.

      - Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, которые при попадании
в трубопроводы могут забить их.

      - До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между нижней и верхней
крышками люка заполняют утепляющим материалом.

      - В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного
резервуара.

      - Ежедневно проводят проверку уровня воды в резервуаре; при снижении уровня необхо-
димо добавить воду, при наличии утечек — установить место повреждения резервуара и устранить
утечки. Результат проверки должен быть установлен в «Журнале проверок уровня воды в резервуаре»
(в произвольной форме).

      - Один раз в неделю необходимо проверять целостность пломбы на крышке резервуара.

      - Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в резервуаре воду и осуществлять его
промывку. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара должны быть очищены от грязи и
наростов, поврежденная окраска восстановлена или полностью обновлена. Для предупреждения за-
гнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г из-
вести на 1 мэ воды.

    - Трубопроводы

      - Техническое обслуживание трубопроводов необходимо проводить в соответствии с требо-
ваниями настоящего стандарта и технической документации изготовителя трубопроводов.

      - Напорные трубопроводы должны быть в постоянной готовности к действию, т.е. заполне-
ны водой или воздухом и находиться под рабочим давлением.

      - При ежедневном (если совокупная длина трубопроводов не превышает 100 м) или еже-
недельном (если совокупная длина трубопроводов превышает 100 м) осмотре трубопроводов необхо-
димо фиксировать:

- протечки огнетушащего вещества:

- провесы и искривления трубопроводов;

- складки, трещины или иные дефекты на изогнутых частях трубопроводов.

      - Не реже одного раза в месяц подводящие и питающие трубопроводы необходимо осма-
тривать и очищать от пыли и грязи; при обнаружении коррозии должны быть приняты меры к ее устра-
нению.

      - Один раз в квартал необходимо проверять:

- состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца;

- состояние креплений трубопроводов;

«отсутствие касаний электропроводов и кабелей;

- состояние защитного покрытия трубопроводов, отсутствие на них грязи и пыли;

■ отсутствие течей и прогибов трубопроводов;

■ наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 0.005 для труб диа-
метром 50 мм и более).

- Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов необходимо проводить.

• один раз в три года, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии:

- один раз в два года при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде.

6.4 4.7 Не реже одного раза в три года необходимо осуществлять промывку и смену воды
трубопроводов.

- При промывке трубопроводов воду следует подавать с их концов в сторону задвижек для
сброса воды (в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром) при скорости на 20 %
больше проектной скорости движения воды при пожаре, но не менее 1.5 м/с. обеспечивающей удале-
ние осадков.

- Промывку следует продолжать до устойчивого появления чистой воды. Сброс воды дол-
жен осуществляться в канализацию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные
рукава). При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов допускается продувка их
сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом.

    - Насосная станция

      - Насосную станцию, в которой не предусмотрено постоянное пребывание обслуживающе-
го персонала, необходимо закрыть на замок, ключи от которого должны находиться в помещении с по-
стоянным пребыванием оперативного (дежурного) или обслуживающего персонала (например, в дис-
петчерской. на пожарном посту и т.п.), о чем указывают у входа в насосную станцию.

      - Насосные станции должны иметь прямую телефонную связь с помещением с постоянным
пребыванием оперативного (дежурного) или обслуживающего персонала.

      - В насосной станции 8ПВ вывешивают инструкцию о порядке включения насосов, о дей-
ствии обслуживающего персонала во время пожара, а также схему обвязки насосной установки, элек-
трическую и гидравлическую схемы ВПВ и технологическую схему.

      - У входа в насосную станцию должно быть установлено световое табло «Насосная
станция».

      - Запорные устройства (задвижки, дисковые затворы, краны), насосные агрегаты, измери-
тельные и управляющие приборы и т.п. необходимо пронумеровать в соответствии с гидравлической
схемой.

      - Полы и лестницы насосной станции следует содержать в чистоте и исправности.

6.4.57 В насосных станциях не разрешается хранение посторонних предметов и оборудования.

- До наступления морозов арматура в водозаборном колодце должна быть осмотрена, при
необходимости отремонтирована, а колодец утеплен.

- Один раз в квартал необходимо проверить состояние вводов, запорной арматуры, измери-
тельных приборов и водозаборного колодца.

    - Требования безопасности при проведении ТО

      - К выполнению работ по ТО и ремонту ВПВ допускаются работники специализированных
организаций.

      - Специалисты, допустившие нарушение требований правил ТО и техники безопасности,
подвергаются внеочередной проверке. В зависимости от характера нарушения к ним могут быть при-
менены меры административного, а в исключительных случаях — судебного наказания.

      - Работы по ТО и ремонту должна проводить бригада, состоящая как минимум из двух че-
ловек.

      - Ремонт приборов и узлов должен производиться при отключенном электропитании.

      - Работы по ТО и ремонту следует производить только исправным инструментом. Рабочие
места должны быть хорошо освещены.

      - Аппаратура и приборы в составе ВПВ должны включаться в электрическую сеть с напряже-
нием. соответствующей ее паспортным данным.

- Методы испытаний

  - Испытания клапанов пожарных кранов на исправность

    - Условия проведения испытаний

      - Испытаниям клапанов пожарного крана на исправность подвергаются все клапаны ВПВ.

      - Испытания клапанов пожарных кранов на исправность проводят при температуре не ниже
5 °C с периодичностью один раз в полгода (в любое время года, но целесообразно совместить их с ис-
пытанием на водоотдачу пожарных кранов).

      - При испытании клапанов пожарных кранов на исправность (давление в ВПВ) время суток
не регламентируется.

    - Порядок проведения испытаний

При проведении испытаний следует:

- измерить штангенциркулем или измерительной пробкой диаметр диафрагмы (при ее наличии);

- выполнить вручную (без дополнительных технических средств) не менее трех циклов открытия и
закрытия клапанов пожарных кранов;

- проверить наличие или отсутствие течи через уплотнение штока клапанов пожарных кранов;

- зафиксировать полученные результаты в журнале испытаний.

    - Критерии результатов испытаний

За критерий положительной оценки результатов испытаний принимают возможность перемеще-
ния КПЗ вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое,
отсутствие течи через КПЗ или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия
клапана и соответствие диаметра диафрагмы проектным данным.

    - Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний КПЗ на исправность оформляют в виде акта и протокола испытаний, кото-
рые прилагаются к акту и протоколу испытаний ВПВ на работоспособность.

  - Испытание насосной установки

    - К началу испытания насосной установки следует:

а)	привести в рабочее состояние систему регулирования;

б)	удалить воздух из насосов и трубопроводов или создать вакуум на всасывание:

в)	проверить исправность запорной арматуры (закрывание и открывание) срабатывание защит-
ных устройств;

г)	заполнить насос и всасывающие трубопроводы перекачиваемой жидкостью;

д)	выполнить другие необходимые подготовительные мероприятия, указанные в руководстве или
инструкции по монтажу и пуску насосного агрегата.

    - Испытание насосной установки на работоспособность необходимо проводить следующим
образом:

а)	убедиться, что запорные устройства (задвижки или дисковые затворы) на подводящем трубо-
проводе основного и резервного насосов открыты, а давление в питающем трубопроводе соответствует
проектному значению;

б)	активировать насосную установку в соответствии с проектной документацией одним из следу-
ющих способов:

- при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана.

- по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии,

- по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана,
или рядом с ним (на расстоянии не более 0.5 м).

- по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности
ВПВ).

При необходимости может использоваться комбинация способов активации.

    - При пуске насосной установки при наличии обводной задвижки на водомерном узле должен
быть выдан сигнал на ее открытие.

    - Проверку переключения основного насоса на резервный необходимо проводить следующим
образом:

- ключ выбора режима на щите управления установить в автоматический или дистанционный
режим;

- включить основной насос — на щите управления должна включиться световая сигнализация
«Работает основной насос»;

■ отключить подачу напряжения на основной насос — основной насос, звуковая и световая сигна-
лизация «Работает основной насос» должны отключиться;

- через 10 с должен включиться резервный насос — на щите управления включаются звуковая и
световая сигнализация «Работает резервный насос».

    - В процессе испытаний особое внимание необходимо обращать на температуру подшипни-
ков и трущихся соединений пожарных агрегатов.

  - Испытания ВПВ на водоотдачу

    - Испытания ВПВ на водоотдачу необходимо осуществлять не реже двух раз в год (весной и
осенью) при температуре окружающей среды не ниже 5 °C.

    - Испытания на водоотдачу необходимо проводить при минимальном давлении в магистраль-
ной (внешней) сети или в тот период суток, когда в здании, где происходит испытание ВПВ. наблюдает-
ся наибольшее по данным соответствующих служб водопотребление (выбирается случай наименьшего
давления ВПВ).

    - За обобщенный проверяемый параметр водоотдачи ВПВ принимается давление на диктую-
щем пожарном кране.

    - Диктующий пожарный кран и его место расположения в здании должны быть указаны в про-
ектной документации или определены гидравлическим расчетом.

    - Испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высоко-
расположенном пожарном кране) каждого стояка: при испытаниях одновременно должно быть включе-
но такое количество пожарных кранов, которое регламентировано проектной документацией, причем
давление измеряется только на диктующем пожарном кране: в качестве пожарных кранов могут исполь-
зоваться пожарные краны нижерасположенные по стояку, или краны смежных стояков (или опусков).

    - Если в проектной документации предусмотрена работа несколько пожарных кранов, то в
зависимости от архитектуры здания одновременно с диктующим пожарным краном должны использо-
ваться пожарные краны, расположенные ниже по одному и тому же стояку (олуску) и/или расположен-
ные на том же этаже с диктующим пожарным краном и ниже их по соответствующим стоякам

    - Оборудование для проведения испытаний

      - Измерительное устройство

Для измерения давления используется измерительная вставка с манометром. Концы вставки
должны быть оборудованы муфтовыми соединительными головками (ГОСТ Р 53279).

Вставка с манометром может размещаться между клапаном и пожарным рукавом или между по-
жарным рукавом и пожарным стволом.

Манометр устанавливается непосредственно на вставке или может подсоединяться к ней через
гибкий шланг длиной не более 1 м.

Выбор места размещения измерительной вставки и необходимости использования гибкого шлан-
га определяет испытатель в зависимости от удобства проведения испытаний.

Манометр должен быть поверен.

      - Пожарные стволы

При проведении испытаний на водоотдачу допускается использовать специально выделенные
для этих целей ручные пожарные стволы.

Конструкция ручных пожарных стволов должна соответствовать ГОСТ Р 53331.

Диаметр выходного отверстия ручных пожарных стволов должен соответствовать диаметру, пре-
дусмотренному проектом ВПВ для защищаемого здания (одному из трех типоразмеров диаметром 13.
16 или 19 мм).

      - Пожарные рукава

При проведении испытаний на водоотдачу длина пожарных рукавов должна быть не более 21 м
(обычно 10.15 или 20 м), номинальный диаметр — DN 50 или 65 (70) (либо внутренний диаметр 51
или 66 мм): пожарные рукава должны соответствовать по длине и диаметру, регламентированным для
здания, в котором проводят испытания ВПВ.

При измерении давления струю из пожарного рукава допускается направлять в канализацию, во-
досточную трубу, на улицу и т. л. или в приемный бак вместимостью до 100 л. при этом необходимо пре-
дусмотреть защитные средства вместимостью до 100 л. при этом необходимо предусмотреть защитные
средства (например, кошму или крышку с отверстием под пожарный ствол), исключающие разбрызги-
вание из него воды. После испытаний воду из приемного бачка сливают в ближайшее канализационное
устройство. Продолжительность измерения давления может не превышать 10 с.

    - Порядок проведения испытаний

      - Открыть пожарный шкаф, в котором находится диктующий клапан пожарного крана.

      - Отсоединить штатный пожарный рукав от клапана пожарного крана (или отсоединить по-
жарный рукав от ручного пожарного ствола).

      - Подсоединить измерительное устройство к клапану (или подсоединить измерительное
устройство к пожарному стволу.

      - Подсоединить штатный или специально выделенный пожарный рукав с ручным пожарным
стволом к измерительному устройству.

Примечание — Если пожарный ствол оерекрывной. необходимо убедиться, что кран ствола открыт.

      - Проложить без резких перегибов пожарный рукав в место, где предполагается пролив
воды из пожарного ствола (если пролив предполагается в окно — открыть окно, если в приемный бак —
пожарный ствол направить в бак и накрыть сверху кошмой).

      - Один из испытателей должен удерживать пожарный ствол в заданном направлении, а дру-
гой — открыть клапан пожарного крана.

Примечание — Если насосная установка испытываемого ВПВ включается автоматически при открытии
пожарного крана, то для измерения давления достаточно открыть клапан пожарного крана. Если насосная уста-
новка испытываемого ВПВ приводится в действие от ручного пожарного извещателя, то прежде включают ручной
пожарный извещатель, а затем открывают клапан пожарного крана.

      - Продолжительность испытания (длительность подачи воды) должна быть не менее дли-
тельности достижения установившегося режима на диктующем пожарном кране, те. не менее длитель-
ности достижения установившегося давления. Продолжительность измерения давления должна быть
достаточной, чтобы успеть полностью открыть клапан пожарного крана и провести считывание показа-
ний манометра.

      - Зафиксировать по манометру значение установившегося давления у диктующего клапана
Р кп и>ы <или У Диктующего ствола Р etиэм).

      - Если пожарный ствол перекрывной. необходимо перекрыть кран ствола.

      - Дать команду на отключение пожарного насоса.

      - Перекрыть клапан пожарного крана и слить воду из пожарного рукава.

      - Занести показания в рабочий журнал испытаний.

      - Отсоединить измерительное устройство.

      - Соединить штатный пожарный рукав с клапаном (или соединить штатный пожарный ру-
кав с ручным пожарным стволом).

      - Закрыть и опломбировать пожарный шкаф.

Примечания

- Если испытаниям должны одновременно подвергаться кроме диктующего еще несколько пожарных кра-
нов. то у этих кранов также должны присутствовать испытатели, которые одновременно с испытателем, находя-
щимся у диктующего пожарного крана, будут выполнять операции, указанные в 7.3.8.1. 7.3.8.4—7.3.8.8. 7.3.6.10.
7.3.8.13—7.3.8.14.

- Если струи из пожарных стволов можно направить в канализацию, водосточную трубу, на улицу и т.п., то
диктующий пожарный кран можно открывать после того, как будут открыты остальные одновременно испытывае-
мые пожарные краны.

- Весь цикл испытаний необходимо повторить для самых верхних пожарных кранов каждого стояка (кроме
пожарных кранов, расположенных в одноэтажных зданиях, стояки которого не имеют дополнительных запорных
устройств).

    - Обработка результатов испытаний

      - Давление P^w измеренное у клапана пожарного крана, должно быть не менее норма-
тивного Рпкнорм <с У^том длины рукава согласно [5]) и проектного значения рпклро«;

р > р > р

г кл изм ' ПКпровк с ~ПКиорм'

      - Давление Рст мм. измеренное у пожарного ствола, должно удовлетворять следующему вы-
ражению;

РС1им. г(Ркл .пром ** ДРрумЛ й (₽ПКнорм “ ^руА

где рпкяорм — нормативное значение давления у клапана пожарного крана (согласно [5] при соответ-
ствующих длине пожарного рукава, диаметре выходного отверстия пожарного ствола и
условного прохода клапана пожарного крана), м вод. ст.;

APpyv — удельные потери давления по длине рукава (потери давления на рукаве длиной 1 м),
м вод. ст7м;

/ — длина рукава, м.

Удельные потери давления по длине рукава 4Ррух определяются согласно [5].

Согласно [5] (при соответствующих длине пожарного рукава, диаметре выходного отверстия по-
жарного ствола и условного прохода клапана пожарного крана), по давлению Ркл изм или Р„мзы опре-
деляют расход воды из пожарного ствола и высоту компактной части струи. Расход воды из пожарного
ствола и высота компактной части струи, определенные согласно [5]. должны быть не менее норматив-
ных и проектных значений.

    - Критерии результатов испытаний

      - За критерий положительной оценки результатов испытаний принимают значение давле-
ния. расхода и высоты компактной части струи диктующего пожарного крана, которые должны быть не
менее приведенных для данных условий в таблице 7.3 СП 10.13130.2020 (диаметр выходного отвер-
стия ручного пожарного ствола, условный проход клапана пожарного крана или внутренний диаметр
пожарного рукава).

    - Оформление результатов испытаний

      - Результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у диктующего
клапана пожарного крана или у диктующего ручного пожарного ствола) оформляют в виде акта и про-
токола испытаний.

      - Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наи-
менование здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами, наименование органи-
зации. обслуживающей ВПВ. номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип
клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину и диаметр пожарного рукава, количе-
ство и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход диктую-
щего пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое,
измеренное или расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии.

      - Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу должен содержать дату, время и место прове-
дения испытаний, наименование здания или части здания, ограниченной противопожарными стена-
ми. наименование организации, обслуживающей ВПВ. номера стояков и пожарных кранов согласно
гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину и диаметр
пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса,
минимально допустимое давление у диктующего клапана пожарного крана или пожарного ствола в
момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды, результаты испытаний: давление у
клапана пожарного крана, значения расхода и высоты компактной части струи по СП 10.13130.2020 и
подписи участников испытания.

Приложение А
(рекомендуемое)

Типовой регламент технического обслуживания ВПВ

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВП8 и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измеритель- ной аппаратуры | Ежемесячно |
| Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств | Ежемесячно |
| Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания | Ежемесячно |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основно- го ввода на резервный | Ежемесячно |
| Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрега- тов. шкафов управления я т.п. | Ежемесячно |
| Проверить выдачу команды при срабатывании ВПВ на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляци- онных систем, в том числе и дымоудаления, на управление техно- логическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, насосную станцию, диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) | Ежемесячно |
| Проверить работоспособность сигнализации при неисправности ВПВ или его технических средств | Ежемесячно |
| Проверить работоспособность гидропнвематического бака | Ежемесячно |
| Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персона- ла эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидрав- лических схем, табличек и т.п.) | Ежеквартально |
| Проверить наличие а помещении насосной станции инструкции о по- рядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснаб- жения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом за- порном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | Ежеквартально |
| Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубо- проводов | Ежеквартально |
| Произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табгм- чек или шильдиков с обозначением, аналогичным нанесенным на гидравлической схеме | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанци- онном) пуске без подачи воды | Ежемесячно |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие- закрытие). а том числе и с электроприводом | Ежеквартально |
| Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды | Ежемесячно |

Окончание таблицы

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Проверить сопротивление защитного заземления | Один раз в год |
| Промыть трубопроводы ВПВ | Ежегодно |
| Сменить воду в гидролневыатическоы баке и пожарном резервуаре | Ежегодно |
| Произвести метрологическую поверку КИП | Ежегодно |
| Провести смену вады из резервуаров и трубопроводов | Один раз в три года |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Один раз в три года |
| Провести проверку работоспособности ВПВ | Один раз в три года |
| Провести гидравлические и пневматические испытания трубопрово- дов на герметичность и прочность | Один раз в три года (если сеть трубопро- водов при эксплуатации не подвергается коррозии); Один раз в два года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружаю- щей среде) |
| Выполнить техническое освидетельствование технических средств ВПВ. у которых истек срок службы | Накануне истечения срока службы технических средств* |
| * Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство. Примечание — Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ. выполняемые специализиро- ванной обслуживающей организацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта. |  |

Библиография

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности»

- Градостроительный кодекс Пюсийсхой федерации

- РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения.

дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и по-
рядок проведения работ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопо-
жарного режима в Российской Федерации»

- МешманЛ.М.. Былинкин В А. Губин Р.Ю. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода —
М.: ВНИИПО. 2007.—494 с.

УДК 696.1:006.354	ОКС 13.220.01	ОКДП2 84.25.11.120

Ключевые слова: установка пожаротушения автоматическая, обнаружение пожара, огнетушащее
вещество, защищаемый объект, перечень

Редактор В.Н. Шмельков
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор Р.А. Ментова
Компьютерная верстка ЛА. Круговой

Сдано а набор 25.08.2021. Подписано е печать 03.09.2021 Формат 60>84Ч. Гарнитура Ариал
Усл. печ. л. 2.79 Уч.-изд. Л. 2.40.

Лодтотоалено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано а единичной исполнении о ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов.
117418 Москва. Нахимовский пр-т. д. 31. к. 2.

www.gosbnfo.ru info@gostinfo.ru

ж W

ж

,«Z