ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР
59642—
2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ

Общие требования к монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту.
Методы контроля

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский
ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 795-ст

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. Nt 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из-
менениях я настоящему стандарту публикуется в ежегодном (но состоянию на 1 января текущего
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин-
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gosi.ru)

©Оформление. ФГБУ «РСТ». 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту противопожарных дверей

илюков	4

- Общие требования к противопожарным воротам	10

- Общие требования к противопожарным окнам	11

- Требования безопасности	12

Библиография	13

Введение

Основной целью и задачей разработки настоящего стандарта является выработка единых тре-
бований к элементам конструкций, обеспечивающих пожарную безопасность зданий и сооружений на
территории Российской Федерации, монтаж, техническое обслуживание и ремонт которых подлежат
лицензированию, а именно требований к конструктивным элементам заполнения проемов в противопо-
жарных преградах (противопожарным дверям, воротам, люкам и окнам).

В настоящее время указанные требования в нормативных документах по пожарной безопасности
отсутствуют, что отрицательно сказывается на качестве проведения мероприятий по контролю (надзо-
ру) на объектах защиты и повышении уровня обеспечения пожарной безопасности.

Настоящий стандарт содержит общие требования к их монтажу, эксплуатационно-техническому
обслуживанию и ремонту, проведению контроля (надзора) состояния.

Настоящий стандарт позволяет повысить качество монтажа, эффективность эксплуатационно-
технического обслуживания и ремонта, улучшить организацию проведения мероприятий по контролю
(надзору) состояния конструктивных элементов заполнения проемов в противопожарных преградах,
а также не допустить распространения на территории Российской Федерации некачественных техни-
ческих систем и средств.

Стандарт разработан для обеспечения соблюдения требований федеральных законов от 4 мая
2011 г. No 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 22 июля 2006 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в
Российской Федерации».

ГОСТ Р 59642—2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Средства противопожарной защиты зданий и сооружений

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ

Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.

Методы контроля

Fire protection means tor buHdings and structures. Filling openings in fire barriers. General requirements for instalation.
maintenance and repair. Control methods

Дата введения — 2021—09—15

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к монтажу, техническому обслуживанию,
оценке состояния и ремонту элементов заполнения проемов [противопожарных дверей, ворот, люков
и окон (далее - изделия)] в противопожарных преградах и иных строительных конструкциях зданий,
сооружений.

Стандарт не распространяется на соответствующие изделия специального назначения, вредна*
значенные для монтажа и эксплуатации на объектах защиты согласно частям 3 и 4 ст. 1 [1].

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 8.423 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры меха-
нические. Методы и средства проверки

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо*
вания

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требо-
вания и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности
и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характе-
ристики. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук.
Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 475 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия

ГОСТ 5378 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 13837 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 30247.0 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие тре-
бования

Издание официальное

ГОСТ 30331.1 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих
характеристик, термины и определения

ГОСТ 31174 Ворота металлические. Общие технические условия

ГОСТ 31471 Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов.
Технические условия

ГОСТ 32S30 Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение

ГОСТ МЭК 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Об-
щие требования

ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуата-
ционных документов

ГОСТ Р 50574 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схе-
мы. опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования

ГОСТ Р 51340 Безопасность машин. Основные характеристики оптических и звуковых сигналов
опасности. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 56177 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия

ГОСТ Р 57190 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и опре-
деления

ГОСТ Р 57327 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы
испытаний

ГОСТ Р 58514 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ Р ЕН 13018 Контроль визуальный. Общие положения

ГОСТ Р ИС011611 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от
искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах. Технические требования
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издавае-
мому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты»
за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется
использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если
заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию это-
го документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не
затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии свода правил можно проверить в Федеральном информационном
фонде стандартов.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - визуальный контроль: Контроль, основанный на восприятии органами зрения и осязания
информации, не представленной в виде численных параметров.

  - длительность закрывания: Период времени, в течение которого устройство самозакрыва-
ния закрывает дверь из полностью открытого положения.

  - выдвижной порог: Конструктивный элемент, предназначенный для уменьшения зазора меж-
ду нижним торцом закрытой двери и поверхностью пола в дверных беспороговых проемах.

  - двупольная дверь: Конструкция, состоящая из жестко закрепленной в дверном проеме ко-
робки с навешенными на петли двумя дверными полотнами. Двупольная дверь может быть с двумя
«активными» полотнами или с «активным» и «пассивным» полотном.

  - задержка закрывания: Встроенная функция, позволяющая задерживать начало закрывания
двери устройством самозакрывания на заданное время, после чего продолжается управляемое закры-
вание двери.

  - запирающее устройство: Устройство, предназначенное для фиксации полотна двери, ворот,
люка в закрытом положении (замки, защелки, шпингалеты и т. п.).

  - комбинированная дверь: Дверь, в конструкции которой использованы детали и сборочные
единицы из других материалов (металла, полимерных материалов и др.).

  - коробка: Неподвижная составляющая часть двери, предназначенная для навешивания по-
лотна (полотен), устанавливаемая в проеме противопожарной преграды или (при необходимости) дру*
гой ограждающей конструкции с нормируемым пределом огнестойкости.

  - коробка замкнутого типа: Коробка, ограниченная по четырем сторонам профилями (сталь-
ными. деревянными и др.).

  - коробка Л-образного типа: Коробка, ограниченная по трем сторонам профилями (стальны-
ми. деревянными и др.).

  - лицевая поверхность: Поверхность, видимая при эксплуатации дверного блока, установ-
ленного в проем.

3.12

маломобильные группы населения; МГН: Люди, испытывающие затруднения при самостоя-
тельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в про-
странстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с ограниченными
(временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и г. п.

[СП 59.13330.2016. статья 3.21]

- накладной доводчик верхнего расположения: Доводчик, устанавливаемый открыто в
верхней части двери, на дверном полотне или дверной коробке.

- однопольная дверь: Конструкция, состоящая из жестко закрепленной в дверном проеме
коробке с навешенным на петли одним дверным полотном.

- пожаростойкое стекло: Светолропускающий элемент заполнения светопрозрачных кон-
струкций. служащих для ограждения или разделения объемов (помещений) зданий и сооружений и пре-
пятствующих распространению пожара в другие помещения (отсеки) в течение нормируемого времени.

- полотно: Подвижная составная часть двери, соединенная с коробкой посредством петель.

- порог: Нижняя часть коробки замкнутого типа.

- предел огнестойкости конструкции: Показатель огнестойкости конструкции, определяе-
мый временем (в мин) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до на-
ступления одного из нормированных для данной конструкции предельных состояний.

- притвор: Место примыкания полотна (полотен) к профилям коробки (и между собой).

- противопожарная дверь (ворота, окно, люк): Конструктивный элемент, служащий для за-
полнения проемов в противопожарных преградах и препятствующий распространению пожара в при-
мыкающие помещения в течение нормируемого времени.

- противопожарная преграда: Строительная конструкция с нормированным пределом ог-
нестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемный элемент здания или иное ин-
женерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части
здания, сооружения в другую или между зданиями и сооружениями.

3.22

устройство регулируемого закрывания дверей (доводчик): Гидравлический механизм, пред-
назначенный для самозакрыеания или управляемого закрывания дверей, которые могут быть уста-
новлены на/в конструкции двери, встроены в пол или в верхнюю часть проема.

[ГОСТ Р 56177—2014. статья 3.1]

3.23

эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокуп-
ности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения,
удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик
(свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

[ГОСТ 2.601—2019. статья 3.1.1]

- Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту противопожарных дверей и люков

  - Двери и люки металлические

    - Конструктивное исполнение металлических дверей — по ГОСТ Р 57327.

    - В зависимости от огнестойкости и дымогазопроницаемости двери и люки подразделяют на
типы согласно приложению к (1]. таблица 24.

    - Обозначение предела огнестойкости двери (люка) состоит из условных обозначений, нор*
мируемых для данной конструкции двери (люка), предельных состояний, и цифры, соответствующей
времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах. Цифровой показатель
в обозначении предела огнестойкости должен соответствовать ГОСТ 30247.0.

Параметры Е, I, W. S обозначают предельные состояния двери (люка) по огнестойкости и дымо-
газопроницаемости:

Е — потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отвер-
стий. через которые на необогреааемую поверхность проникают продукты горения или пламя;

I — потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогрева-
емой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений;

W — достижение допустимой величины плотности теплового излучения;

- — потеря дымогазопроницаемости вследствие уменьшения сопротивления дымогазолроница-
нию ниже минимально допустимого значения.

- Структура условного обозначения дверей и люков

Структура условного обозначения дверей и люков, а также примеры условного обозначения уста-
навливаются требованиями ГОСТ Р 57327.

Примечание — Допускается вносить в сопроводительную документацию для экспорта/импорта изделий
дополнительное обозначение, соответствующее требованиям заказника.

- Порядок проведения монтажа

- Требования к монтажу устанавливают в эксплуатационных документах на двери и люки
(например, в инструкции по монтажу).

Инструкция по монтажу, утвержденная руководителем предприятия-изготовителя, должна со-
держать:

* чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания:

- перечень применяемых материалов (с учетом их совместимости и температурных режимов
применения);

- последовательность технологических операций по монтажу дверей.

- Монтаж противопожарных дверей (люков) осуществляется организациями, имеющими ли-
цензию МЧС России на этот вид работ и услуг, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Окончание монтажных работ подтверждают актом сдачи-приемки, включаю-
щим в себя гарантийные обязательства производителя работ.

- Количество и расположение монтажных и крепежных элементов, их вид, длина, диаметр,
отступы от края, устанавливаются в эксплуатационных документах на двери и люки (например, в
инструкции по монтажу) или в рабочей документации с учетом материала стен, перегородок (кирпич,
бетон, газобетон, пористый бетон, плиты гипсовые строительные и т. л.) и конструкции проемов.

- Двери (люки) следует устанавливать по уровню (ГОСТ Р 56514) и отвесу в подготовленные
дверные проемы (проемы для люка), выполненные с припусками (монтажными зазорами) по ширине и
высоте. Отклонения от вертикали и горизонтали профилей коробок двери не должны превышать 1.5 мм
на 1 метр длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

Материалы заполнения зазоров между коробкой и ограждающей конструкцией устанавливаются
в эксплуатационных документах на двери и люки (например, в инструкции по монтажу). Допускается
в качестве заделки использовать цементно-песчаный раствор, если в эксплуатационных документах
предусматривался иной вид заделки.

При использовании монтажной лены необходимо строго следовать требованиям эксплуатацион-
ных документов, а также данным, указанным в технической документации на пену в части допустимых
размеров монтажных зазоров (ширина, глубина) и инструкции изготовителя пены. После окончательно-
го расширения лены ее следует обрезать по периметру на глубину не менее 5 мм и оштукатурить или
защитить зазор наличниками, предусмотренными технической документацией. Эксплуатация дверей,
при монтаже которых зазоры были заделаны пеной без оштукатуривания, не допускается.

- Угловые, охватывающие и встраиваемые в проем коробки полностью заполняют изнутри
строительным раствором или теплоизоляционным материалом.

- При монтаже дверей в сборные гипсокартонные стены (перегородки) проем необходимо
усилить профилями толщиной не менее 2 мм. идущими от пола до перекрытия (покрытия).

- После установки дверного полотна (полотна люка) необходимо выставить величины за*
зоров между полотном и коробкой в соответствии с технической документацией изготовителя.

- Двери и люки должны быть оборудованы уплотнениями в притворах. В качестве уплотня*
ющих прокладок следует применять прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки раз*
мещают по всему периметру притвора, за исключением случаев конструктивного исполнения дверей
без порога. Зазоры в стыках прокладок не допускаются. При закрытом положении полотна прокладки
должны быть прижаты к нему без зазора.

Для предотвращения распространения продуктов горения и открытого пламени через притво*
ры следует устанавливать терморасширякнциеся уплотнения. Установку таких уплотнений, если они
предварительно не установлены, следует проводить в соответствии с инструкцией изготовителя. Me*
ста размещения прокладок должны соответствовать эксплуатационным документам. Зазоры в стыках
прокладок не допускаются, за исключением мест размещения ответных и лицевых замковых планок,
пассивных ригелей, шпингалетов и петель.

- В процессе эксплуатации элементов заполнения проемов с нанесенным огнезащитным
составом на их внешние поверхности выполняют регламентные работы по восстановлению огнезащит*
ного состава в местах его повреждения или повторному нанесению, если срок эксплуатации состава
меньше срока эксплуатации изделия.

- Противопожарные двери должны быть самозакрывающимися и оснащенными фурниту*
рой. необходимой для использования дверей по назначению. Монтаж устройств самоэакрывания еле*
дует проводить в соответствии с инструкцией по монтажу с применением специальных шаблонов, вхо*
дящих в комплект поставки.

Двупольные двери, оба полотна которых активно используются в процессе эксплуатации, оснаща*
ют устройствами последовательного закрывания полотен.

- При установке запирающих устройств, регулировке доводчиков, пружинных петель и
устройств последовательности закрывания полотен необходимо соблюдать соответствующие требова-
ния изготовителя.

- Устройства самоэакрывания на люки не устанавливаются.

- Во избежание попадания на конструкцию двери, люка строительной грязи, особенно це-
ментной пыли или цементно-песчаного раствора, необходимо накрывать дверь, люк полиэтиленовой
пленкой.

4.1.6 Порядок проведения эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта

- Ответственность за состояние конструктивных элементов заполнения проемов несет ру-
ководитель организации или лицо, отвечающее за обеспечение пожарной безопасности.

Принятию на обслуживание элементов заполнения проемов должно предшествовать первичное
обследование с целью определения их технического состояния и соответствия проектным решениям.
По результатам обследования составляется акт первичного обследования. На технические средства,
находящиеся в неработоспособном состоянии, оформляют дефектную ведомость.

- Эксплуатационно*техническое обслуживание и ремонт представляют собой комплекс ра-
бот. проводимых для поддержания в исправном состоянии и восстановления работоспособности две-
рей и люков, выполняемых в период их использования по назначению.

- Не реже одного раза в квартал следует проводить эксплуатационно-техническое обслужи-
вание. включающее в себя следующие работы:

а)	провести визуальный контроль полотна (полотен) двери, люка и коробки на отсутствие механи-
ческих дефектов и коррозии, устранить выявленные дефекты;

б)	проверить;

- работу замка, винты его крепления, наличие заслонки отверстия под ключ со сложной бородкой,
смазать защелку.

- работу устройства экстренного открывания (устройства «антипаника»), которое должно соот-
ветствовать ГОСТ 31471.

- крепление петель, смазать штыри и шариковые подшипники, заменить изношенные части.

■ работу дверных петель пятикратным открыванием-закрыванием полотна (полотен). В случае
обнаружения отклонений в работе производят их наладку и повторную проверку.

- работу выдвижных шпингалетов и плотность затяжки винтов крепления непроходного полотна
двупольной двери.

- крепления устройств самоэакрывания и последовательности закрывания полотен (для дву-
польных распашных дверей с двумя «активными» полотнами) к полотну и коробке, правильность ре-
гулировки и при необходимости отрегулировать.

- соответствие величин зазоров между полотном и коробкой по периметру двери, люка техниче-
ской документации изготовителя, при необходимости отрегулировать величины зазоров,

- уплотнения (прокладки) на отсутствие повреждений и износа, дефектные уплотнения заменить.

- плотность прилегания уплотнения (прокладки) из эластичных полимерных материалов к по-
лотну двери. люка, при необходимости отрегулировать.

- работу опускаемого напольного уплотнения при необходимости отрегулировать.

- стыковочный узел для дымогаэоудаления (при наличии) на предмет нахождения его в закрытом
положении, т. к. нарушение целостности хотя бы одной из составляющих узла ведет к его замене в
целом.

- При выполнении покрасочных работ уплотнения необходимо снять и установить вновь
после полного высыхания краски.

- 8 ходе эксплуатации дверей их поверхности следует подвергать периодической очистке
путем протирания ветошью, смоченной в воде или моющем растворе. Не допускается попадание воды/
моющего раствора в зазор между стеклом и рамкой остекления, на терморасширяющееся уплотнение
(прокладку), элементы фурнитуры.

- Детали из нержавеющей стали очищают ворсистой тканью и специальным средством по
уходу за нержавеющей сталью.

- 8 ходе эксплуатации дверей с остеклением во избежание облучения промежуточных сло-
ев многослойного стекла следует избегать прямого воздействия на него ультрафиолетового излучения
(солнечные лучи, дуга электросварки и т. п.), за исключением случаев, когда изготовитель гарантирует
его невосприимчивость к воздействиям такого рода.

- Время закрывания двери, оборудованной устройством самоэакрывания и открытой на 90*.
не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177.

- Устройства самоэакрывания. устанавливаемые на дверях, находящихся на путях переме-
щения маломобильных групп населения, должны обеспечивать время задержки начала закрывания не
менее 5 с в соответствии с СП 59.13330.2016.

- Усилие открывания дверного полотна — не более 100 Н. за исключением дверей, уста-
навливаемых на путях перемещения маломобильных групп населения. Усилие открывания для таких
дверей должно составлять не более 50 Н в соответствии с СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2016.

- Запрещается:

- вносить в конструкцию противопожарных дверей, люков изменения и дополнения, которые мо-
гут отрицательно повлиять на их надежность;

- эксплуатация дверей (люков) без согласования изменений, внесенных в конструкцию, с изго-
товителем и органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия продукции требованиям
пожарной безопасности;

- использовать огнезащитные составы, лаки и краски в местах, исключающих возможность пери-
одической замены или восстановления, а также контроля их состояния;

- применение внешних предметов для фиксации дверей в любом положении;

- блокировать устройства самоэакрывания.

Допускается эксплуатация противопожарных дверей в открытом положении при их фиксировании
автоматическими устройствами, обеспечивающими закрывание противопожарной двери при получе-
нии сигналов от пожарной сигнализации. Работоспособность этих устройств необходимо проверять при
проведении проверки отвечающих систем.

- Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию устройств самоэакрывания
должны проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с рекомендациями предпри-
ятия-изготовителя.

- Эксплуатационные документы на двери, люки выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.601
и ГОСТ Р 2.610.

4.1.7 Порядок проведения контроля (надзора) состояния

- Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными докумен-
тами к заполнению проемов в противопожарных преградах, включают:

- проверку наличия и содержания документов, характеризующих пожарную безопасность объек*
тов и выполнение нормативных требований:

- визуальный контроль, проведение необходимых замеров и проверку работоспособности изде-
лия.

- При проверке наличия и содержания документов предъявляются:

а)	копия действующего сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, заве-
ренная в установленном порядке.

Подлинность сертификата проверяется по его идентификационному номеру через поисковую
систему, размещенную на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации, или Единому
реестру Евразийского экономического союза;

б)	паспорт на изделие (для производителей РФ), содержащий:

- общие сведения об изделии.

- основные технические характеристики.

- комплектность поставки,

- сведения о приемке,

- срок эксплуатации.

- гарантийные обязательства.

- дату изготовления и отгрузки;

в)	инструкцию по монтажу;

г)	сведения о монтажной организации;

д)	руководство по эксплуатации;

е)	сведения о ремонте с указанием вида ремонта, места и времени его проведения, организации;

ж)	рекомендации о замене комплектующих, а также сведения о производителях и/или поставщи-
ках комплектующих изделий для монтажа или их замены при проведении ремонтных работ.

Допускается оформление группового паспорта на партию продукции, поставляемой на один
объект.

- Визуальным контролем (ГОСТ Р ЕН 13018 и [2]) проверяется:

- общее состояние полотна и коробки конструкций заполнения проемов на отсутствие механи-
ческих дефектов и коррозий;

- наличие запирающих устройств полотен дверей и люков (замков, защелок, шпингалетов и т. л.);

- наличие заслонки отверстия под ключ со сложной бородкой;

- надежность крепления петель;

- надежность фиксации выдвижными шпингалетами непроходного полотна двупольной двери;

- оштукатуренность коробки двери на соответствие требованиям инструкции по монтажу;

- наличие прокладки из эластичных полимерных материалов в притворах, его целостность, износ
и плотность прилегания к полотну (полотнам). Плотность прилегания уплотняющих прокладок при за-
крытом (закрытых) полотне (полотнах) двери (люка) контролируется по наличию непрерывного следа
легко удаляемого красящего вещества (например, мела), нанесенного на контактную поверхность про-
кладок;

- наличие терморасширяющегося уплотнения в притворе и его целостность. Правильность уста-
новки прокладки проверяется сличением с технической документацией;

- наличие устройств самоэакрывания (доводчиков, пружинных петель и т. п.) полотна (полотен)
двери, надежность крепления доводчика (доводчиков) к полотну (полотнам) и коробке;

- наличие регулятора последовательности закрывания полотен (для двупольных дверей) и на-
дежность его крепления;

- наличие «пассивных» ригелей со стороны расположения петель (если таковые предусмотрены);

- наличие идентифицирующей маркировки продукции.

Маркировка двери, люка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- страну-изготовителя;

- номер сертификата;

- наименование и условное обозначение с указанием предела огнестойкости;

- идентификационный номер:

■ дату изготовления (месяц и год);

- знак обращения на рынке:

ЕАЭС

ЕНЕ

ТР

ЕАЭС — Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза.

ТР — Знак обращения на рынке (маркирование продукции, соответствие которой требованиям
технических регламентов Российской Федерации подтверждено).

Маркировка остекления двери должна содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя:

- данные по пожаростойкости;

- дату изготовления (месяц и год).

Маркировка на остекление наносится любым не снижающим прочность изделия способом, обе*
спечивающим сохранность маркировки при транспортировании, хранении и эксплуатации изделия, а
именно:

- на закаленное и термоупрочненное стекло — нанесение надписей (печать) керамическими кра*
сками до термической обработки;

- на стеклопакеты — нанесение надписей (печать) на поверхности стекла, обращенной внутрь
стеклопакета, или дистанционной рамке.

- на многослойные стекла — нанесение надписей (печать) на поверхности стекла, обращенной
внутрь многослойного стекла.

Маркировочные знаки должны быть разборчивыми, легкочитаемыми и нанесенными в доступном
для осмотра месте.

Места, способ и размеры маркировок должны быть указаны в нормативной документации на кон*
кретное изделие.

Закрашивание маркировки в процессе эксплуатации не допускается.

- Замерами устанавливают:

- габаритные размеры изделия;

- внутренний размер коробки:

- общую толщину полотна (полотен);

- наружный размер полотна (полотен);

- величины зазоров между полотном и коробкой, величину сквозного зазора между нижним тор*
цом полотна (полотен) и уровнем чистого пола дверей без порога, а также под наплавом;

- размер остекления.

- ширину и толщину терморасширяющейся прокладки.

Проверка размеров производится металлической рулеткой (ГОСТ 7502). линейкой 1000 мм
(ГОСТ 427). штангенциркулем (ГОСТ 166). щупами (3). угломером (ГОСТ 5378).

Длительность закрывания/задержки закрывания двери проводится путем измерения секундоме-
ром (ГОСТ 8.423) интервала времени при угле открывания дверного полотна на 90°.

Сила, прикладываемая пользователем для открывания двери с доводчиком, определяется путем
измерения динамометром (ГОСТ 13837) усилия, приложенного к середине дверной ручки с зафикси*
рованным в открытом положении устройством запирания. За усилие открывания принимается макси-
мальное показание динамометра при перемещении свободной кромки полотна в интервале от 0 до
1000 мм.

- Проверкой работоспособности устанавливаются;

- пригодность дверных петель (петель люков), запирающих устройств, фурнитуры, срабатывание
отпускного напольного уплотнения (при наличии), устройства самозакрывания проверяется пятикрат-
ным открыванием/закрыванием при различных углах — 5°. 15е. 30е. 45е и 90е.

- срабатывание регулятора последовательности закрывания (для двупольных дверей) проверяет-
ся при пятикратном открывании на 90е.

- Открывание и закрывание полотна (полотен), а также функционирование фурнитуры
должны происходить плавно, без рывков и заеданий.

- Деревянные, комбинированные, светопрозрачные (остекленные) двери и люки

- По эксплуатационным характеристикам двери подразделяют на классы в соответствии с
ГОСТ 475.

- Обозначение

- Структура условного обозначения

Наименование изделия:

ДПД — дверь противопожарная деревянная, глухая;

ЛПД — люк противопожарный деревянный, глухой;

ДПДО — дверь противопожарная деревянная, остекленная;

ДПК — дверь противопожарная комбинированная:

ЛПК — люк противопожарный комбинированный;

ДПО — дверь противопожарная остекленная;

ЛПО — люк противопожарный остекленный;

ЛПДО — люк противопожарный деревянный, остекленный;

О1 — однопольная;

02 — двупольная;

Рл — дверь распашная правая:

Рл — дверь распашная левая;

Сп. Сл. Сс — дверь сдвижная (откатная) правого, левого и симметричного открывания;

21 * 9 — размер по высоте и ширине, дм;

EI 30 — предел огнестойкости, мин;

ГОСТ (ТУ) — обозначение стандарта или технических условий.

Пример условного обозначения:

ДПДО 01 Рл 21 * 9 EI 30 ГОСТ... (ТУ...) — дверь противопожарная деревянная, остеклен-
ная, однопольная, распашная правая, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности
и теплоизолирующей способности, ГОСТ... (ТУ...).

- При экспортноимпортных поставках допускается использовать другую структуру условно
го обозначения, согласованную с заказчиком и установленную в технической документации, соответ-
ствующем заказе-наряде или контракте на изготовление (поставку).

- Требования к проведению монтажа, эксллуатационнотехнического обслуживания и ремон-
та. контроля (надзора) состояния дверей, люков деревянных противопожарных и комбинированных
должны соответствовать 4.1.5. 4.1.6 и 4.1.7 настоящего стандарта применительно к дверям, люкам де-
ревянным и комбинированным.

- Требования к размерам и предельным отклонениям

Конфигурация и размеры дверей должны соответствовать дверным проемам, предусмотренным
проектной и рабочей документацией на здания и сооружения.

Требования к размерам дверей и их предельным отклонениям устанавливают в конструкторской
и технологической документации предприятия-изготовителя.

- Требования к конструкции

Деревянные сборочные единицы и детали дверных блоков и люков могут быть обработаны спе-
циальными огнезащитными составами, лаками или красками, снижающими их воспламеняемость, го*
рючесть. способность распространения пламени по поверхности и другие показатели, установленные
нормативными документами по пожарной безопасности. Сроки эксплуатации огнезащитных составов,
лаков и красок определяются заводом-изготовителем.

Деревянные пороги необходимо облицовывать металлическими накладками, предохраняющими
их от преждевременного износа.

Острые кромки коробок и полотен должны быть закруглены.

Наличие механических повреждений и травмирующих элементов на двери (люке) не допускается.

4.3 Искронедающие двери и люки

- Назначение

Искронедающие противопожарные двери, люки стальные и деревянные предназначены для уста-
новки в противопожарных и внутренних стенах (перегородках) тамбур-шлюзов взрывопожароопасных
помещений категорий А и Б. в том числе в лестничных клетках, а также в проемах наружных стен
для непосредственного выхода (без тамбура или тамбур-шлюза) к наружным установкам, содержащим
взрывопожароопасные вещества.

- Требования к проведению монтажа, эксплуатационно-технического обслуживания и ремон-
та, контроля (надзора) состояния искронедающих противопожарных дверей и люков должны соответ-
ствовать 4.1.5.4.1.6 и 4.1.7 настоящего стандарта применительно к искронедающим дверям и люкам.

- Визуальным контролем проверяется:

- наличие разнородных металлов или латуни (бронзы) во всех трущихся элементах, обшивках по
контуру полотна двери (люка) и деталях накладок:

- наличие латунного швеллера нижней торцевой поверхности полотна двери (люка);

- наличие дополнительной обшивки из алюминиевых сплавов, латуни, меди или оцинкованной
стали нижней части дверного полотна на высоту не менее 650 мм;

- наличие латунных или медных нащельников двупольных распашных дверей, люков (если тако-
вые предусмотрены конструкторской документацией);

- наличие в петлях латунных втулок:

- наличие замков и защелок в искронедающем исполнении;

- наличие элементов, обеспечивающих заземление;

- наличие устройства самозакрывания двери и регулятора последовательности закрывания по*
лотен в искронедающем исполнении (сравнить с технической документацией).

- Исхронедающие противопожарные двери и люки могут быть изготовлены на основе уже раз*
работанных и прошедших огневые испытания дверей и люков.

- Обозначение

Структура условного обозначения искронедающей противопожарной двери (люка) по 4.1.4 с до*
давлением буквы «И»:

ДЛСИ (ЛПСИ) — дверь противопожарная стальная, глухая, исхронедающая (люк противопожар-
ный стальной, глухой, искронедающий).

- Общие требования к противопожарным воротам

  - Классификация и условное обозначение

    - Классификация ворот —по ГОСТ 31174.

    - В зависимости от огнестойкости и дымогазопроницаемости ворота подразделяются на типы
согласно приложению к [1]. таблица 24.

    - Условное обозначение ворот должно включать:

- буквенное обозначение наименования изделия;

- варианты конструктивного исполнения:

- размеры рабочего проема по высоте и ширине, мм;

- массу полотна, кг;

- предел огнестойкости;

- обозначение стандарта или технических условий.

Пример условного обозначения:

ВЛМРЛ 01 2300 * 2600 • 350 EI 60 ГОСТ... (ТУ...) — ворота противопожарные металли-
ческие, распашные, алухие, левого открывания, однопольные, высотой 2800 мм, шириной
2800 мм, массой полотна 350 ка, предел оанестойкости 60 мин.

ВПМСдОсмОстКЛ 2300 х 3000 ■ 380 EI 60 ГОСТ... (ТУ...) — ворота противопожарные ме-
таллические, сдвижные, симметричного открывания, остекленные, с калиткой, с лючком,
двупольные, высотой 3000 мм, шириной 3000 мм, массой полотна 380 ка, предел оанестой-
кости 60 мин.

  - Требования к проведению монтажа, эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта,
контроля (надзора) состояния противопожарных ворот должны соответствовать 4.1.5. 4.1.6 и 4.1.7 на-
стоящего стандарта применительно к воротам противопожарным.

  - Дополнительные требования к конструкциям

    - Основные параметры, габаритные размеры, а также масса полотен ворот должны соответ-
ствовать эксплуатационной документации.

    - Геометрические размеры и предельные отклонения от них элементов, узлов и деталей во-
рот. функциональных и монтажных отверстий, зазоров в притворах, сварных соединений, а также ос-
10

новные монтажные размеры должны быть приведены в проектной конструкторской и рабочей докумен-
тации предприятия-изготовителя.

    - Предельное отклонение от номинальных габаритных размеров полотен изделий — не более
*5.0 мм.

    - Усилия открывания/закрывания немеханизированных ворот — не более 150 Н.

    - Прочность крепления ручек к полотну — не менее 1000 Нм.

    - Высота порога калиток в воротах — не более 75 мм.

  - Требования безопасности

    - Условия безопасной эксплуатации должны быть изложены в инструкции по эксплуатации
изделий.

    - Требования к эксплуатации и обслуживанию электромеханических приводов обеспечивают
путем соблюдения требоеаний ГОСТ 30331.1 и ГОСТ МЭК 60335-1, а также (4).

    - Сопротивление изоляции электромеханических приводов ворот — не менее 20 МОм при ис-
пытательном напряжении 2500 В. Общие требования к заземлению по ГОСТ Р 57190. ГОСТ 12.2.007.0
и (4].

    - Пороги в калитках ворот и другие приподнятые части должны быть хорошо видны или обо-
значены предупреждающими об опасности знаками по ГОСТ 12.4.026.

    - Механизированные ворота необходимо оборудовать звуковым и световым предупреждаю-
щими устройствами по ГОСТ Р 50574. ГОСТ Р 51340. которые подают сигналы сразу после начала
движения полотна (полотен).

    - Общие требования безопасности изложены в разделе 7.

- Общие требования к противопожарным окнам

  - Назначение

    - Противопожарное окно — конструктивный элемент, предназначеный для заполнения про-
емов в противопожарных преградах, естественного освещения, защиты от атмосферных и шумовых
воздействий, препятствующий распространению горения в течение нормируемого времени.

  - Нормативные требования

    - В зависимости от огнестойкости окна подразделяются на типы согласно приложению к |1 ],
таблица 24.

    - В соответствии с частью 8 ст. 86 (1] окна в противопожарных преградах должны быть неот-
крывающимися.

    - Условное обозначение окон включает:

- буквенное обозначение наименования изделия:

- материал, из которого изготовлено изделие;

- габаритные размеры;

- предел огнестойкости;

- обозначение стандарта или технических условий.

Пример условного обозначения:

ОПС 15 * 9 Е 30 ГОСТ (ТУ) — окно противопожарное из стального профиля, высотой 15 и
шириной 9 дм, предел огнестойкости 30 мин.

  - Порядок проведения монтажа

    - Требования к проведению монтажа должны выборочно соответствовать 4.1.5.1—4.1.5.3.
4.1.5.14 настоящего стандарта, а также следующим дополнительным требованиям.

    - Тип (вид) остекления окна и его толщина выбираются с учетом требуемого предела огне-
стойкости.

    - Окна могут монтироваться без ориентации (при симметричной конструкции) и ориенти-
рованно.

    - Материалы рамы, их конструкция, основные размеры, размеры сечений деталей в окнах
должны соответствовать эксплуатационным документам.

    - Окна следует устанавливать по уровню и отвесу в подготовленные оконные проемы, выпол-
ненные с припусками (монтажными зазорами) по ширине и высоте.

    - Заделка монтажных зазоров между стеной и рамой — по требованиям эксплуатационных
документов. При использовании противопожарной пены необходимо строго следовать требованиям
эксплуатационных документов, указанным в технической документации на лену в части допустимых
размеров монтажных зазоров (ширина, глубина) и инструкции изготовителя.

    - Элементы остекления устанавливают в рамы с применением уплотняющих прокладок из
эластичных полимерных материалов. Касание кромками стекла поверхностей рамы не допускается.

Тип (вид) остекления, конструкции рамы окна должны соответствовать типам (видам) и конструк-
циям, указанным в сертификате.

    - Поврежденное в процессе монтажа остекление заменяют на новое.

  - Требования к проведению эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта, контролю
(надзору) состояния окон должны выборочно соответствовать 4.1.6 и 4.1.7 настоящего стандарта.

- Требования безопасности

При проведении работ по монтажу, обслуживанию и ремонту конструкций заполнения проемов
(противопожарных дверей, ворот, люков и окон) необходимо соблюдать требования безопасности и про-
изводственной санитарии согласно ГОСТ 12.1.004. ГОСТ 12.1.019. ГОСТ 12.4.252. ГОСТ Р ИСО 11611.

Библиография

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности»

- РД 03-606-03	Инструкция по визуальному и измерительному контролю

- ТУ 3936-011-59489947—2007 Щупы. Модели 82003, 82103, 82203, 82303.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое

УДК 614:849:006.354	ОКС 13.220.01	ОКПД2 84.25.11.120

Ключевые слова: противопожарные двери, ворога, люки. окна, монтаж, техническое обслуживание, ре-
монт. контроль

Редактор З.Н. Киселева
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор Л.С. Лысенко
Компьютерная верстка ИЛ. Налеокиной

Сдано а набор 25.0В.2021. Подписано е печать М 09.2021 Формат 6О>64Ч. Гарнитура Ариал
Усл. печ. л. 2.32. Уч.-изд. л. 2.00.

Лодтотоалено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано а единичной исполнении о ФГБУ «РСТ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов.
117413 Москва. Нахимовский пр-т. д. 31. к. 2.

www.gosbnfo.ru info@gostinfo.ru

ж W

ж

,«Z